| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 Số: 1568/DL3-4 V/v thoả thuận đầu nối NMTĐ Đăk Glun2, Đăk Glun3 tính Đăk Nông vào lưới điện Quốc gia. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2009 |
| --- | --- |

| VIETNAM ELECTRICITY GROUP POWER COMPANY 3 No.: 1568/DL3-4 Re: Agreement on connecting Đăk Glun 2 and Đăk Glun 3 Hydropower Plants in Đăk Nông province to the National Power Grid. Da Nang, April 17, 2009 | SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness Da Nang, April 17, 2009 |
| --- | --- |

# Kính gửi: Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăk Glun

# To: Đăk Glun Hydropower Joint Stock Company

Công ty Điện lực 3 nhận được phương án đấu nối NMTĐ Đăk Glun 2 và NMTĐ Đăk Glun 3 vào lưới điện Quốc gia do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đại An Kon Tum lập năm 2008. Sau khi xem xét, Công ty Điện lực 3 có ý kiến thoả thuận như sau:

Power Company 3 has received the connection plan for Đăk Glun 2 HPP and Đăk Glun 3 HPP to the National Power Grid, prepared by Đại An Kon Tum Construction Consulting LLC in 2008. After review, Power Company 3 provides the following agreement:

## 1. Các văn bản pháp lý:

## 1. Legal Documents:

- Công văn số 1933/UBND-CN ngày 06/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty cổ phần xây dựng Cosevco 77 đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện Đăk Glun 2 và 3;

- Official Letter No. 1933/UBND-CN dated September 6, 2007, from the People's Committee of Đăk Nông province regarding the approval in principle for Cosevco 77 Construction Joint Stock Company to invest in and construct the Đăk Glun 2 and 3 Hydropower Projects;

- Công văn số 2543/UBND-CN ngày 12/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc cho phép Công ty cổ phần xây dựng Cosevco 77 làm chủ đầu tư dự án thuỷ điện Đăk Glun 2 và 3;

- Official Letter No. 2543/UBND-CN dated November 12, 2007, from the People's Committee of Đăk Nông province regarding the authorization for Cosevco 77 Construction Joint Stock Company to be the investor of the Đăk Glun 2 and 3 Hydropower Projects;

- Công văn số 2862/UBND-CN ngày 03/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc chuyển tiếp chủ đầu tư NMTĐ Đăk Lun 2 và 3 từ Công ty Cổ phần xây dựng COSEVCO 77 sang Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăk Glun;

- Official Letter No. 2862/UBND-CN dated December 3, 2008, from the People's Committee of Đăk Nông province regarding the transfer of the investor role for Đăk Glun 2 and 3 HPPs from COSEVCO 77 Construction Joint Stock Company to Đăk Glun Hydropower Joint Stock Company;

- Công văn số 766/UBND-CN ngày 16/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc điều chỉnh quy mô công suất dự án thuỷ điện Đăk Glun 2, Đăk Glun 3;

- Official Letter No. 766/UBND-CN dated April 16, 2009, from the People's Committee of Đăk Nông province regarding the adjustment of the capacity scale for the Đăk Glun 2 and Đăk Glun 3 Hydropower Projects;

- Công văn số 5743/CV-EVN-KH ngày 29/10/2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chấp thuận mua điện của dự án thuỷ điện Đăk Glun 2 và 3 tỉnh Đăk Nông;

- Official Letter No. 5743/CV-EVN-KH dated October 29, 2007, from Vietnam Electricity Group regarding the approval for purchasing electricity from the Đăk Glun 2 and 3 Hydropower Projects in Đăk Nông province;

- Công văn số 1011/EVN-ĐT-TTĐ ngày 25/03/2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện thoả thuận đấu nối các nhà máy điện độc lập vào hệ thống điện Quốc gia theo phân cấp;

- Official Letter No. 1011/EVN-ĐT-TTĐ dated March 25, 2009, from Vietnam Electricity Group regarding the implementation of connection agreements for independent power plants into the National Power System according to decentralization;

- Công văn ngày 06/9/2008 của Công ty TNHH N&S về việc thoả thuận đấu nối NMTĐ Đăk Glun vào trạm biến áp 110kV Đăk Rlấp;

- Official Letter dated September 6, 2008, from N&S LLC regarding the agreement on connecting Đăk Glun HPP to the 110kV Đăk Rlấp Substation;

- Công văn số 571/CV-ĐL3-4 ngày 12/02/2009 của Công ty Điện lực 3 về việc trả lời đề nghị thoả thuận đấu nối NMTĐ Đăk Glun 2 và 3 tỉnh Đăk Nông.

- Official Letter No. 571/CV-ĐL3-4 dated February 12, 2009, from Power Company 3 regarding the response to the request for connection agreement for Đăk Glun 2 and 3 HPPs in Đăk Nông province.

## 2. Phương án đấu nối:

## 2. Connection Plan:

Thống nhất đấu nối NMTĐ Đăk Glun 2 (Công suất 3,9MW), Đăk Glun 3 (Công suất 7,1MW) vào hệ thống điện Quốc gia với nội dung sau:

Agreement is reached to connect Đăk Glun 2 HPP (Capacity 3.9 MW) and Đăk Glun 3 HPP (Capacity 7.1 MW) to the National Power System with the following details:

- Điểm đầu: trạm nâng NMTĐ Đăk Glun 2;

- Starting point: Đăk Glun 2 HPP step-up substation;

- Điểm đấu nối: thanh cái 22kV trạm 110kV Đăk Rlấp;

- Connection point: 22kV busbar at 110kV Đăk Rlấp Substation;

- Cấp điện áp: 22kV;

- Voltage Level: 22kV;

- Chế độ vận hành: trung tính nối đất trực tiếp.

- Operating mode: solidly grounded neutral.

- Xây dựng trạm biến áp nâng tại NMTĐ Đăk Glun 2 với công suất 3x1.600kVA, điện áp 6,3/24±2x2,5%;

- Construct a step-up substation at Đăk Glun 2 HPP with a capacity of 3x1,600 kVA, voltage 6.3/24±2x2.5%;

- Xây dựng trạm biến áp nâng tại NMTĐ Đăk Glun 3 với công suất 3x3.000kVA, điện áp 6,3/24±2x2,5%;

- Construct a step-up substation at Đăk Glun 3 HPP with a capacity of 3x3,000 kVA, voltage 6.3/24±2x2.5%;

- Xây dựng đường dây 22kV mạch đơn dài 6,0km đấu nối NMTĐ Đăk Glun 2 đến NMTĐ Đăk Glun 3, dây dẫn 3xAC-95, cột bê tông ly tâm, xà mạ kẽm nhúng nóng, cách điện polyme 24kV và SD-24kV;

- Construct a 6.0 km single-circuit 22kV line connecting Đăk Glun 2 HPP to Đăk Glun 3 HPP, conductor 3xAC-95, centrifugal concrete poles, hot-dip galvanized cross arms, 24kV polymer insulators, and SD-24kV;

- Xây dựng đường dây 22kV mạch kép dài 22,7km đấu nối NMTĐ Đăk Glun 3 đến trạm 110kV Đăk Rlấp, dây dẫn 3xAC-150, cột bê tông ly tâm, xà mạ kẽm nhúng nóng, cách điện polyme 24kV và SD-24kV;

- Construct a 22.7 km double-circuit 22kV line connecting Đăk Glun 3 HPP to the 110kV Đăk Rlấp Substation, conductor 3xAC-150, centrifugal concrete poles, hot-dip galvanized cross arms, 24kV polymer insulators, and SD-24kV;

- Đoạn đấu nối từ đường dây trên không 22kV vào tủ 22kV tại trạm 110kV Đăk Rlấp sử dụng cáp ngầm tiết diện 185mm²/pha đi trong mương cáp;

- The connection section from the 22kV overhead line to the 22kV panel at the 110kV Đăk Rlấp Substation uses 185mm²/phase underground cable running in a cable trench;

- Mở rộng hai (02) ngăn lộ 22kV tại trạm 110kV Đăk Rlấp với đầy đủ các thiết bị bảo vệ như 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 79/25, 27/59, 74, FR, RL;

- Expansion of two (02) 22kV feeder bays at the 110kV Đăk Rlấp Substation with full protection devices such as 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 79/25, 27/59, 74, FR, RL;

- Lắp đặt hệ thống thông tin – SCADA từ NMTĐ Đăk Glun 2, Đăk Glun 3 đến trạm 110kV Đăk Rlấp đảm bảo việc giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu từ xa, có tính đến khả năng tham gia thị trường điện cạnh tranh sau này.

- Installation of the communication – SCADA system from Đăk Glun 2 HPP, Đăk Glun 3 HPP to the 110kV Đăk Rlấp Substation to ensure remote monitoring, control, and data acquisition, taking into account the potential for future participation in the competitive electricity market.

## 3. Vị trí lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng:

## 3. Location for installation of the electricity metering system:

Thống nhất hệ thống đo đếm điện năng được lắp đặt tại ngăn lộ 22kV trạm 110kV Đăk Rlấp bao gồm hệ thống đo đếm chính và phụ theo đúng quy định.

It is agreed that the electricity metering system shall be installed at the 22kV feeder bay of the 110kV Đăk Rlấp Substation, including the main and auxiliary metering systems, in accordance with regulations.

## 4. Lưu ý khi huy động công suất NMTĐ Đăk Glun 2 và 3:

## 4. Note regarding power mobilization of Đăk Glun 2 and 3 HPPs:

Hiện tại, có 06 NMTĐ đấu nối vào trạm 110kV Đăk Rlấp ở cấp điện áp 22kV với tổng công suất lắp đặt 30MW (Đăk Ru 7,5MW; Quảng Tín 5MW; Đăk Rkeh 5MW, Nhân Cơ 1,5MW; Đăk Glun 2 và 3 11MW). Công suất lắp đặt trạm 110kV Đăk Rlấp là 25MVA do đó trong trường hợp quá tải trạm 110kV Đăk Rlấp sẽ xem xét hạn chế công suất của các NMTĐ theo yêu cầu của chủ sử hữu trạm 110kV Đăk Rlấp.

Currently, there are 06 HPPs connected to the 110kV Đăk Rlấp Substation at the 22kV voltage level with a total installed capacity of 30MW (Đăk Ru 7.5MW; Quảng Tín 5MW; Đăk Rkeh 5MW, Nhân Cơ 1.5MW; Đăk Glun 2 and 3 11MW). The installed capacity of the 110kV Đăk Rlấp Substation is 25MVA; therefore, in case of overload at the 110kV Đăk Rlấp Substation, consideration will be given to limiting the capacity of the HPPs upon request from the owner of the 110kV Đăk Rlấp Substation.

## 5. Về trách nhiệm đầu tư:

## 5. Regarding investment responsibility:

- Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăk Glun chịu trách nhiệm chia sẻ vốn đầu tư và chi phí quản lý vận hành trạm 110kV Đăk Rlấp (là tài sản của Công ty TNHH N&S) theo thoả thuận giữa hai bên;

- Đăk Glun Hydropower Joint Stock Company is responsible for sharing the investment capital and operation management costs of the 110kV Đăk Rlấp Substation (which is the asset of N&S Co., Ltd.) according to the agreement between the two parties;

- Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăk Glun chịu trách nhiệm đầu tư trạm biến áp nâng NMTĐ Đăk Glun 2, Đăk Glun 3; Đường dây 22kV trạm nâng NMTĐ Đăk Glun 2 – trạm nâng NMTĐ Đăk Glun 3 – trạm 110kV Đăk Rlấp; Đoạn đấu nối từ đường dây trên không 22kV vào tủ 22kV tại trạm 110kV Đăk Rlấp; Mở rộng hai (02) ngăn lộ 22kV tại trạm 110kV Đăk Rlấp; Lắp đặt hệ thống thông tin – SCADA từ NMTĐ Đăk Glun 2, Đăk Glun 3 đến trạm 110kV Đăk Rlấp.

- Đăk Glun Hydropower Joint Stock Company is responsible for investing in the step-up substations for Đăk Glun 2 HPP, Đăk Glun 3 HPP; the 22kV line from Đăk Glun 2 HPP step-up substation – Đăk Glun 3 HPP step-up substation – 110kV Đăk Rlấp Substation; the connection section from the 22kV overhead line to the 22kV panel at the 110kV Đăk Rlấp Substation; the expansion of two (02) 22kV feeder bays at the 110kV Đăk Rlấp Substation; and the installation of the communication – SCADA system from Đăk Glun 2 HPP, Đăk Glun 3 HPP to the 110kV Đăk Rlấp Substation.

- Một số vấn đề liên quan khác:

Other related issues:

- Chủ đầu tư bổ sung thiết kế chi tiết trạm biến áp nâng tại NMTĐ Đăk Glun 3; đoạn đầu nối từ đường dây trên không 22kV vào tủ 22kV tại trạm 110kV Đăk Rlắp và việc mở rộng hai (02) ngăn lộ 22kV tại trạm 110kV Đăk Rlắp;

- The Investor shall supplement the detailed design for the step-up substation at Đăk Glun 3 HPP; the connection section from the 22kV overhead line to the 22kV panel at the 110kV Đăk Rlắp Substation, and the expansion of two (02) 22kV feeder bays at the 110kV Đăk Rlắp Substation;

- Trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đề nghị chủ đầu tư phối hợp ngành điện thực hiện các quy định:

- During the implementation of subsequent steps, the Investor is requested to coordinate with the power sector to comply with the following regulations:

- Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập ban hành kèm theo quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Regulation on investment and construction management for independent power projects issued together with Decision No. 30/2006/QD-BCN dated August 31, 2006, of the Minister of Industry;

- Quy định đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Regulation on connection to the National Power System issued together with Decision No. 37/2006/QD-BCN dated October 16, 2006, of the Minister of Industry;

- Quy chế phân cấp uỷ quyền thoả thuận giá điện ký Hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các Chủ đầu tư dự án điện độc lập ban hành kèm theo quyết định số 125/QĐ-EVN-HĐQT ngày 28/02/2008 của Hội đồng Quản trị - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Regulation on decentralization and authorization for electricity price negotiation and signing of Power Purchase Agreements between EVN and Independent Power Project Investors issued together with Decision No. 125/QD-EVN-HDQT dated February 28, 2008, of the Board of Directors - Vietnam Electricity Group.

Trân trọng.

Sincerely.

Nơi nhận: - Như trên; - Điện lực Đăk Nông (để biết); - Công ty TNHH N&S (để phối hợp); - P2, P5, P9 Cty; - Lưu: P1, P4, Vinhnt.

Recipients: - As above; - Đăk Nông Power Company (for information); - N&S Co., Ltd. (for coordination); - P2, P5, P9 Company; - File: P1, P4, Vinhnt.